## Slide 1
指导老师：罗宾
答辩人：任思霖
楼宇火灾无线监测报警
系统的设计
Design of Building Fire Wireless Monitoring and Alarm System

## Slide 2
目录
CONTENTS
选题概述
？
选题概述
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 3
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
根据相关数据统计，进入21世纪之后，全世界每年因火灾事故造成直接死亡人数约为7万人，造成的经济损失更是不计其数。
火灾是生活中不可避免的灾害之一，火灾会对人民群众的生命、财产、健康、安全等造成巨大的损失。
研究背景
总结展望

## Slide 4
研究意义
ONE
TWO
THREE
生命是人一生中最宝贵的财富，减少人身伤害是该研究的最重要的意义。
减少不必要的财产损失，使火灾带来的损失降到最小。
给人们一个安稳的社会保障条件，不让恐惧担忧活在心中。
生命
安稳
财产
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 5
国内概况
1
2
智能化程度低。只有极个别的火灾探测器进行了智能化设计。
3
组件连接方式有待改善。安装复杂，耗材多，维护较为困难是目前最大的问题。
4
网络化程度低。主要是集散控制方式，自成体系，尚未形成区域性网络化火灾自动报警系统。
目录
CONTENTS
选题概述
我国火灾预警系统发展较为晚，相比其他国家来讲，技术还相对落后。
适用范围小。国内的火灾自动报警系统技术起步较为缓慢，技术相对落后。
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 6
国外概况
目录
CONTENTS
选题概述
国外的火灾警报产品相对于国内来说起步较早，技术已经相当成熟了，在很多发达国家已经是实现了具有一系列的火灾防范措施，从火灾预防、报警、扑救，善后等一系列的事项都考虑的想到周到。
例如在美、法、英、日等发达国家在城市火灾自动报警系统方面的研究有丰富的经验。
不仅在技术上有很高的成就，并且也投入正常使用多年，也很少存在误报、漏报、迟报等技术问题，这样能将现场损失降到最低。
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 7
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 8
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
方案选择
01
无线通讯技术的选择
为了提高在实际火灾情景中系统的可靠程度，避免造成不必要的后果与财产损失，已有科学依据提出了无线传感器网络（Wireless Sensor Network, WSN）的应用。这一技术的提出，将无线传感器网络应用于火灾探测系统，能够很好的解决传统系统的痛点，这样不仅避免了现场布线的繁琐工序，也大大节省了人力财力，且现场监测的节点个数几乎不受限制。而对于一个庞大的无线传感器网络，需要构建一个能够承载这个网络的传输协议。
在无线通信的领域，除ZigBee通信技术以外，其实还有较多其他的通信技术，关于任何一种技术都有其不同的适用范畴及领域。依据其应用范畴与其他无线技术的性能比较，最终决定ZigBee技术的各方面功能较其他技术更加适用于本系统。ZigBee的技术很好地满足了这些要求。
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 9
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
方案选择
02
传感器类型的选择
众所周知，对于一个优良的测量系统，传感器的优良与工作效率往往决定了系统的性能，因此，对于传感器的选择是非常重要的。
火灾事故中，造成威胁较大、后果较严重的是家庭火灾、公共火灾。影响火灾发生的因素多种多样，经过对影响火灾的因素的监测，当某个影响因素超过正常的阈值，出现异常时，就会进行异常处理。
针对大部分的火灾情形，多数都是因为认为或者是电气设备等因素造成的，而火灾发生的时候往往是先处于阴燃火阶段，经过一段时间后，才达到明火的阶段，所以本系统的传感器类型选择是针对阴燃火与明火阶段最明显的参数，例如：温度、可燃性气体浓度与CO浓度。
所以本系统的传感器选型采用温度传感器、可燃性气体传感器与CO传感器，型号分别为DS18B20、MQ-2与MQ-7。
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 10
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
方案选择
03
主控制器的选择
目前市面上有很多ZigBee技术的无线芯片与SOC产品，如何选用最适合本系统的芯片则显得额外重要。
除了要满足火灾数据采集的各方面要求，还需要从芯片的可靠性，性价比与系统的开放程度多方面入手，综合考虑最优方案。
经过对各种ZigBee芯片的综合对比，且考虑性价比最高的选择，本系统采用TI（Texas Instruments, 德州仪器）公司的CC2530芯片作为本系统的处理器。
此款芯片很好的兼容了德州仪器公司所提供的Z-Stack协议栈，因为Z-Stack协议栈能与开发工具很好的结合起来，使得用户在开发过程中能更加便捷。
由于本系统的监控软件程序是搭载在PC机上，所以不需要更优的微处理器来扮演监控的角色，所以CC2530已经完全满足一般的数据处理任务。
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 11
目录
CONTENTS
选题概述
研究内容
方案选择
04
数据融合技术
信息融合（Data Fusion）技术也称为多传感器信息融合技术或数据融合技术。信息融合是融合多个采集节点所采集的对象参数进行综合分析，以达到更准确的来表征事物对象特征的目的，从而更全面地对事物进行描述。在本系统中，根据集成传感器模块所采集到的不同的数据信息，以既定的准则加以剖析，将多种数据最终融合在一起，输出一个最终的决策值，这样克服了传统单传感器的缺点，使系统更优越，性能更高。
依据信息融合技术的理论，将数据融合技术运用到火灾数据融中。对于本设计的方案选择的数据融合器每层完成的任务各不相同，分别如下：数据层是最低级的一层，通过阈值检测算法对采集的原始数据进行预处理与预判断；特征层则经过训练好的神经网络来自行运算与处理；决策层依赖模糊逻辑算法与相应的模糊规则对明火，阴火概率以及危险信号持续时间进行最终的决策判断，输出最终的火灾情况。
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望

## Slide 12
目录
CONTENTS
研究任务
硬件设计
组网建立
软件设计
数据融合
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
选题概述
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望
终端节点
协调器节点
终端节点软件设计
协调器节点软件设计
串口通讯程序设计
数据层
（阈值检测）
特征层
（遗传算法、
BP神经网络）
决策层
（模糊逻辑）
点对点无线
通信方式

## Slide 13
目录
CONTENTS
选题概述
总体方案
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
总结展望
数据采集
利用探测器传采集相应的数据
数据打包
将采集到的数据进行处理优化，进行数据打包
数据传输
通过ZigBee协议将数据从终端转发至协调器，再通过串口传输至PC
数据处理
在PC端运进行预测网络的搭建（网络是基于遗传算法优化的BP神经网络算法），从而对转发过来的串口数据进行预测输出最终火灾状态

## Slide 14
目录
CONTENTS
硬件设计
硬件设计
研究内容
软件设计
调试结果
总结展望
选题概述

## Slide 15
系统硬件设计思路
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容

## Slide 16
CC2530简介
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容
CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能，业界标准的增强型8051 CPU，系统内可编程闪存，8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本：CC2530F32/64/128/256，分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式，使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈（Z-Stack™），提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。

## Slide 17
CC2530最小系统
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容

## Slide 18
DS18B20简介及连线
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容
DS18B20具有小体积、不易受外界干扰和测量分辨率低等特点，且为数字信号输出，不需要相应的的AD转换器既可以直接输入到微处理器内。
DS18B20的测温范围最低为－55℃，最高为+125℃，且测温误差在1℃左右，完全满足火灾测量的温度需求。另该传感器的接线方式简单，一根线将DS18B20与处理器相连即能完成两者的双向通信，且测量结果不需要经后续电路的处理，直接为9~12位数字量方式串行传送。

## Slide 19
MQ系传感器应用电路图
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容

## Slide 20
MQ-2烟雾传感器简介及连线
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容
MQ-2的阻值在一般情况下是与目标检测浓度呈非线性变化，但是由于在一定的浓度域范围内，检测结果又可近似认为是线性的。因此，一定的烟雾浓度域内，检测结果我们可以认为是有效的。由此可见，它不适合于仪表之类精确浓度的测定，但是完全可以满足本系统对烟雾浓度采集的要求。
MQ-2型传感器对可燃性烟雾气体的灵敏度极高。其工作原理主要是源于其内部组成材料为二氧化锡半导体气敏材料，当火灾发生时，空气中的烟雾与二氧化锡结合会导致电阻值发生改变，使输出的模拟信号发生变化，从而可以监测空气中烟雾浓度。

## Slide 21
MQ-7CO传感器简介及连线
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容
MQ-7气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。采用高低温循环检测方式低温(1.5V加热)检测一氧化碳，传感器的电导率随空气中一氧化碳气体浓度增加而增大，高温(5.0V加热)清洗低温时吸附的杂散气体。
此传感器的工作模式如同上所述的MQ-2，传感器的最终输出大小与空气中一氧化碳的浓度域变化呈正比关系，因此所监测的空气中CO浓度变化满足本系统的要求。

## Slide 22
USB转串口驱动电路
目录
CONTENTS
硬件设计
选题概述
软件设计
调试结果
总结展望
研究内容

## Slide 23
目录
CONTENTS
软件设计
软件设计
研究内容
硬件设计
调试结果
总结展望
选题概述

## Slide 24
终端节点流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 25
协调器流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 26
串口初始化及通讯流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 27
遗传算法流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 28
基于遗传算法优化的
BP神经网络算法流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 29
模糊逻辑算法流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 30
软件整体工作流程图
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 31
目录
CONTENTS
调试结果
研究内容
硬件设计
软件设计
总结展望
选题概述
调试结果

## Slide 32
平台搭建
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
终端节点
协调器节点

## Slide 33
准备环节
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
遗传算法工作示意
神经网络训练工作示意
监控软件成功启动

## Slide 34
无火灾情形
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
Chart: 
温度 | 0.11625 | 0.10842 | 0.1011 | 0.1003
烟雾浓度 | 0.091954 | 0.086207 | 0.091954 | 0.091954
CO浓度 | 0.13218 | 0.12931 | 0.12644 | 0.12931
无火灾概率 | 1 | 1 | 1 | 1
阴火概率 | 0 | 0 | 0 | 0
明火概率 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 35
明火火灾情形
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
Chart: 
温度 | 0.1025 | 0.27613 | 0.39375 | 0.4211 | 0.4 | 0.63157 | 0.69122
烟雾浓度 | 0.19253 | 0.22011 | 0.21264 | 0.20115 | 0.2 | 0.181 | 0.17816
CO浓度 | 0.3046 | 0.33908 | 0.37644 | 0.36207 | 0.41 | 0.3477 | 0.33908
明火概率 | 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0.05 | 0.61282 | 0.892

## Slide 36
阴火火灾情形
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
Chart: 
温度 | 0.245 | 0.2445 | 0.2437 | 0.2438 | 0.244 | 0.243 | 0.242
烟雾浓度 | 0.213 | 0.296 | 0.396 | 0.4496 | 0.546 | 0.559 | 0.4968
CO浓度 | 0.234 | 0.323 | 0.445 | 0.4188 | 0.6488 | 0.73 | 0.7055
阴火概率 | 0.009 | 0 | 0.03 | 0.028 | 0.87 | 0.918 | 0.925

## Slide 37
恢复正常后火灾情形
目录
CONTENTS
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
Chart: 
温度 | 0.6912 | 0.5099 | 0.3879 | 0.3199 | 0.3273 | 0.14 | 0.14205 | 0.14 | 0.134
烟雾浓度 | 0.1781 | 0.14655 | 0.14 | 0.135 | 0.155 | 0.126 | 0.1149 | 0.109 | 0.01005
CO浓度 | 0.339 | 0.26149 | 0.227 | 0.212 | 0.247 | 0.169 | 0.158 | 0.126 | 0.135
无火灾概率 | 0.09 | 0.94 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 38
目录
CONTENTS
总结展望
研究内容
硬件设计
软件设计
调试结果
选题概述
总结展望

## Slide 39
目录
CONTENTS
总结
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计
1
提出了系统总体设计方案，包括处理器与传感器选型，软硬件设计架构。
2
设计了本系统的数据融合算法，然后对于本系统建立了基于遗传算法优化的BP神经网络算法的机器学习的过程。
3
完成了系统硬件、软件的设计。包括终端与协调器相关平台搭建，探测器节点软件编程与PC监控软件相关软件编程等。
4
模拟火灾情景，收集现场实验数据与结果。测试结果表明，系统能够满足基本的火灾情形。
火灾报警系统

## Slide 40
1、上位机的制作
2、数据融合
4、传感器参数标定规范化
3、报警及善后功能完善
1
2
3
4
目录
CONTENTS
展望
选题概述
硬件设计
调试结果
总结展望
研究内容
软件设计

## Slide 41
谢辞
回首四年的生活，欢声笑语、酸甜苦辣的校园生活丰富了我的人生。在大学学到了很多课本上的知识，以及课本上学不到的一些待人处事的道理。这次毕业设计是对我大学生活的一个总结，是对西南石油大学的留念。
首先，感谢西南石油大学四年的栽培，四年的收获，是我一辈子的财富，四年的时光是我人生中美丽的回忆。
其次，感谢我的指导老师——罗宾老师。从进入西南石油大学，罗老师的授课方式我十分喜欢。这次罗老师带我毕业设计更是增加了我对罗老师的感激之心，罗老师对我的毕设任务十分负责。一日为师终身为父，很珍惜这学期以来和老师接触的这么多时间，感谢罗老师一直对我的指导关心和督促。
其次，感谢陪伴我大学四年的舍友、同学们。感谢你们给我大学四年的生活增添了很多色彩，大学因你们而精彩。
最后，感谢所有的答辩老师，谢谢你们能够耐心得对我论文进行评审，耐心听我的答辩，感谢老师们的悉心指教，感谢所有老师付出的辛勤劳动。

## Slide 42
敬请指导
WELCOME TO GUIDE